O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação do serviço: | ## Manutenção corretiva e preventiva de 1 nobreak APC Smart UPS Surt 10000 XLI. ## MANUTENÇÃO PREVENTIVA: ## Medição de tensão de entrada e saída; medição de correntes de entrada e saída; verificar logs de eventos e alarmes; verificar as funcionalidades do display; medir as tensões de flutuação e/ou carga; efetuar a medição de temperaturas em conexões e disjuntores; verificar funcionamento de ventiladores; medição da forma de onda da tensão de saída; reaperto de conectores de entrada e saída; teste de transferência de by-pass para online; simulação de queda de energia e verificação de autonomia; efetuar limpeza interna e externa; verificação dos componentes internos; teste individual de baterias; reaperto de conexões internas e externas ## Troca de 32 baterias 12V 5Ah, homologadas pela APC |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## 1 (um) dia, contado da data de agendamento. |
| ## Observações: | ## A CONTRATADA fica responsável pelo fornecimento de ferramentas e equipamentos, inclusive aqueles de uso individual e coletivo de segurança, para fins de execução dos serviços. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 26/06/2023, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.